## Aquapark Uherské Hradiště
Specifikace modernizace dávkování bazénové chemie – Aquapark Uherské Hradiště
Zařízení MaR – technologie dávkování | Obchodní název a výrobce. U označených komponentů je třeba uvádět | Počet | Cena Kč | Cena | Poznámka / specifikace
|  | ks/m | bez DPH / jed | celkem bez DPH
I. Vnitřní plavecký bazén – 618m3
Deska MaR – (volný chlor, pH, ORP, teplota) + nastavitelné membránové davkovací čerpadlo určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod |  | 1 |  | 0 | grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, výstupy 0/4 – 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
Regulační ventil k proporcinálnímu dávkování chloru 25 – 500g/h |  | 1 |  | 0 | 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 55.
Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo |  | 1 |  | 0 | Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie).
Výměna dávkovacích hadiček a vstřikovacích míst 15m |  | 1 |  | 0 | 2 x samočistící vstřikovací místo s navrtávkou d 200
II. Vnitřní výcvikový bazén - 50m3
Deska MaR – (volný chlor, pH, ORP, teplota) + nastavitelné membránové davkovací čerpadlo určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod |  | 1 |  | 0 | grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, výstupy 0/4 – 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
Regulační ventil k proporcinálnímu dávkování chloru 10 – 200g/h |  | 1 |  | 0 | 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 55.
Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo |  | 1 |  | 0 | Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie).
Výměna dávkovacích hadiček a vstřikovacích míst 15m |  | 1 |  | 0 | 2 x samočistící vstřikovací místo s navrtávkou d 140
III. Vnitřní whirlpool Z3 - 2,5 m3
Deska MaR – (volný chlor, pH, ORP, teplota) + nastavitelné membránové davkovací čerpadlo určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod |  | 1 |  | 0 | grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, výstupy 0/4 – 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
Regulační ventil k proporcinálnímu dávkování chloru 4 – 80g/h |  | 1 |  | 0 | 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 55.
Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo |  | 1 |  | 0 | Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie).
Dávkovací hadičky a nová vstřikovací místa |  | 1 |  | 0 | 2 x samočistící vstřikovací místo s navrtávkou d 75
IV. Vnitřní zábavní bazén - 291m3
Deska MaR – (volný chlor, pH, ORP, teplota) + nastavitelné membránové davkovací čerpadlo určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod |  | 1 |  | 0 | grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, výstupy 0/4 – 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
Regulační ventil k proporcinálnímu dávkování chloru 25 – 500g/h |  | 1 |  | 0 | 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 55.
Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo |  | 1 |  | 0 | Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie).
Výměna dávkovacích hadiček a vstřikovacích míst 40m |  | 1 |  | 0 | 2 x samočistící vstřikovací místo s navrtávkou d 225
V. Vnitřní brouzdaliště – 6m3
Deska MaR – (volný chlor, pH, ORP, teplota) + nastavitelné membránové davkovací čerpadlo určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod |  | 1 |  | 0 | grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, výstupy 0/4 – 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
Regulační ventil k proporcinálnímu dávkování chloru 4 – 80g/h |  | 1 |  | 0 | 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 55.
Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo |  | 1 |  | 0 | Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie).
Výměna dávkovacích hadiček a vstřikovacích míst 40m |  | 1 |  | 0 | 2 x samočistící vstřikovací místo s navrtávkou d 50
VI. Vnitřní whirlpool – 2,5 m3
Deska MaR – (volný chlor, pH, ORP, teplota) + nastavitelné membránové davkovací čerpadlo určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod |  | 1 |  | 0 | grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, výstupy 0/4 – 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
Regulační ventil k proporcinálnímu dávkování chloru 4 – 80g/h |  | 1 |  | 0 | 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 55.
Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo |  | 1 |  | 0 | Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie).
Výměna dávkovacích hadiček a vstřikovacích míst 20m |  | 1 |  | 0 | 2 x samočistící vstřikovací místo s navrtávkou d 90
VII. Vnitřní whirlpool – 2,5 m3 – dochlorace
Deska MaR (volný chlor, pH, teplota). Regulace hodnoty volného chloru pomocí krokového řízení regulačního ventilu |  | 1 |  | 0 | otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru, pH, teploty se vzájemnou kompenzací , proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
Regulační ventil k proporcinálnímu dávkování chloru 4 – 80g/h |  | 1 |  | 0 | 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 55.
VIII. Tobogány 1x Deska MaR + 2x dochlorace AJ – 80m3
Deska MaR – (volný chlor, pH, ORP, teplota) + nastavitelné membránové davkovací čerpadlo určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod |  | 1 |  | 0 | grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, výstupy 0/4 – 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
Deska měření a regulace (volný chlor, pH, teplota). Regulace hodnoty volného chloru pomocí krokového řízení regulačního ventilu |  | 2 |  | 0 | otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru, pH, teploty se vzájemnou kompenzací , proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
Regulační ventil k proporcinálnímu dávkování chloru 1x 10 – 200g/h a 2 x 4 – 80g/h |  | 3 |  | 0 | 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 55.
Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo |  | 1 |  | 0 | Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie).
Výměna dávkovacích hadiček a vstřikovacích míst 15m |  | 1 |  | 0 | 2 x samočistící vstřikovací místo s navrtávkou d 140
IX. Výplavový bazén cca 100m3
Deska MaR – (volný chlor, pH, ORP, teplota) + nastavitelné membránové davkovací čerpadlo určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně elektrod |  | 1 |  | 0 | grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního ventilu, výstupy 0/4 – 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň ochrany IP 65
Regulační ventil k proporcinálnímu dávkování chloru 10 – 200g/h |  | 1 |  | 0 | 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 55.
Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo |  | 1 |  | 0 | Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie).
Výměna dávkovacích hadiček a vstřikovacích míst 20m |  | 1 |  | 0 | 2 x samočistící vstřikovací místo s navrtávkou d 125
Celkem náklady na dodané komponenty a materiál |  |  |  | 0
Montáž, uvedení do provozu, proškolení obsluhy, doprava a režie
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0